福建省水利厅

福建省经济和信息化委员会

文件

福建省环境保护厅

闽水农电20185

附录1

术 语

1．最小生态下泄流量

指为满足维持区域河道的生态环境用水需求，水电站坝（闸）处应下泄的最小流量。

2．河道减脱水

水电站建设及运行引起坝（闸）下河道内水量较自然条件下减少或脱流的现象。

3．生态跌坎

采用体型相对较大天然块石（鹅卵石）按照合理结构沿河道横向堆积而形成跌水的壅水建筑物。

4． 生态堰坝

采用人工材料修建的，顶部长期过流的壅水建筑物。

5．河道纵向深槽

采取人工疏浚方式，沿河流流向，对自然河槽进行加深、加固和维护，保持河道主槽长期维持一定水深的工程措施。

附录2

各类生态泄流方案适用情况表

| 序号 | 电站类型 泄放方案 | 引水式水电站 | 堤坝式水电站 | 混合式水电站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引水系统改造 | √ |  | √ |
| 2 | 泄洪闸小开度泄流 | √ | √ | √ |
| 3 | 溢洪道闸门改造 | √ | √ | √ |
| 4 | 大坝放空设施改造 | √ | √ | √ |
| 5 | 设置生态基荷 或采用反调节调度 |  | √ | √ |
| 6 | 安装生态机组 | √ | √ | √ |
| 7 | 机组旁通管改造 |  | √ | √ |
| 8 | 增设大坝放水设施 | √ | √ | √ |

附录3

侧堰及钢管泄流能力计算

1．侧堰泄流能力采用以下公式计算。公式适用于侧堰段为矩形断面棱柱体渠道，且渠内水流为缓流工况。

堰上水头用堰首末端水头的平均值表示，即，流量系数用表示，则侧堰的泄流能力计算公式为：

式中：L —侧堰长度，m；

—正堰流量系数。

渠道侧堰泄流示意图

2．埋设钢管的泄流能力采用以下公式计算。当管道出口水流流入大气时，为自由出流；管道出口淹没于水面之下的，为淹没出流。

式中：Q—管道下泄流量，m3/s；

—管道系统流量系数；

A —管道断面面积，对于圆管，m2；

D —管道内径，m；

L —管道计算段长度，m；

H —自由出流时为不计行近流速水头的作用水头，淹没出流时为上下游水位差，m；

—沿程水头损失系数；

n —管道粗糙系数，若采用钢管，建议n取0.012；

—包括管道出口水头损失系数的计算段中各局部水头损失系数之和。

附：钢管长L=5.0m，自由出流工况时，不同管径D、不同水头埋深Z钢管的泄流能力计算表。

为保证管道满流，钢管入口管底距渠道水面的埋深Z﹥1.5D。图中V1是明渠内流速，V2是钢管内流速。

生态泄水钢管布置示意图

泄水管泄流能力计算表                  单位: m3/s

| D/m Z/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.3 | 0.009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.4 | 0.011 | 0.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.5 | 0.013 | 0.058 | 0.133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.6 | 0.014 | 0.065 | 0.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.7 | 0.015 | 0.072 | 0.166 | 0.293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.8 | 0.016 | 0.077 | 0.181 | 0.321 | 0.491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.9 | 0.017 | 0.083 | 0.194 | 0.347 | 0.534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.0 | 0.018 | 0.088 | 0.207 | 0.371 | 0.573 | 0.809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 0.019 | 0.092 | 0.219 | 0.393 | 0.610 | 0.865 | 1.151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 0.020 | 0.097 | 0.230 | 0.414 | 0.645 | 0.917 | 1.226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 0.021 | 0.101 | 0.241 | 0.435 | 0.678 | 0.967 | 1.296 | 1.659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 0.022 | 0.105 | 0.251 | 0.454 | 0.710 | 1.014 | 1.362 | 1.749 | 2.169 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 0.023 | 0.109 | 0.261 | 0.472 | 0.740 | 1.059 | 1.426 | 1.834 | 2.280 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 0.023 | 0.113 | 0.270 | 0.490 | 0.769 | 1.103 | 1.486 | 1.916 | 2.387 | 2.894 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 0.024 | 0.117 | 0.279 | 0.508 | 0.797 | 1.144 | 1.545 | 1.994 | 2.488 | 3.023 | 3.592 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 0.025 | 0.121 | 0.288 | 0.524 | 0.824 | 1.184 | 1.601 | 2.069 | 2.586 | 3.146 | 3.745 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | 0.026 | 0.124 | 0.297 | 0.540 | 0.850 | 1.223 | 1.655 | 2.142 | 2.680 | 3.265 | 3.892 | 4.558 |  |  |  |  |

泄水管泄流能力计算表                           单位: m3/s

| D/m Z/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.026 | 0.127 | 0.305 | 0.556 | 0.876 | 1.261 | 1.708 | 2.212 | 2.771 | 3.379 | 4.034 | 4.730 | 5.464 |  |  |  |
| 2.1 | 0.027 | 0.131 | 0.313 | 0.571 | 0.900 | 1.297 | 1.759 | 2.280 | 2.859 | 3.490 | 4.171 | 4.896 | 5.662 |  |  |  |
| 2.2 | 0.028 | 0.134 | 0.321 | 0.586 | 0.924 | 1.333 | 1.808 | 2.346 | 2.944 | 3.598 | 4.303 | 5.057 | 5.854 | 6.692 |  |  |
| 2.3 | 0.028 | 0.137 | 0.329 | 0.600 | 0.948 | 1.368 | 1.856 | 2.411 | 3.027 | 3.702 | 4.432 | 5.212 | 6.040 | 6.912 | 7.822 |  |
| 2.4 | 0.029 | 0.140 | 0.337 | 0.615 | 0.971 | 1.401 | 1.903 | 2.473 | 3.108 | 3.803 | 4.556 | 5.363 | 6.221 | 7.124 | 8.070 |  |
| 2.5 | 0.029 | 0.143 | 0.344 | 0.628 | 0.993 | 1.434 | 1.949 | 2.534 | 3.186 | 3.902 | 4.678 | 5.510 | 6.396 | 7.331 | 8.311 | 9.333 |
| 2.6 | 0.030 | 0.146 | 0.351 | 0.642 | 1.015 | 1.467 | 1.994 | 2.594 | 3.263 | 3.998 | 4.796 | 5.654 | 6.566 | 7.532 | 8.545 | 9.604 |
| 2.7 | 0.031 | 0.149 | 0.358 | 0.655 | 1.036 | 1.498 | 2.038 | 2.652 | 3.338 | 4.093 | 4.912 | 5.793 | 6.733 | 7.727 | 8.773 | 9.867 |
| 2.8 | 0.031 | 0.152 | 0.365 | 0.668 | 1.057 | 1.529 | 2.081 | 2.709 | 3.412 | 4.185 | 5.025 | 5.929 | 6.895 | 7.918 | 8.995 | 10.123 |
| 2.9 | 0.032 | 0.155 | 0.372 | 0.681 | 1.078 | 1.559 | 2.123 | 2.765 | 3.483 | 4.275 | 5.135 | 6.063 | 7.054 | 8.104 | 9.212 | 10.373 |
| 3.0 | 0.032 | 0.157 | 0.379 | 0.693 | 1.098 | 1.589 | 2.164 | 2.820 | 3.554 | 4.363 | 5.243 | 6.193 | 7.209 | 8.287 | 9.424 | 10.617 |
| 3.1 | 0.033 | 0.160 | 0.385 | 0.706 | 1.118 | 1.618 | 2.204 | 2.874 | 3.623 | 4.449 | 5.349 | 6.321 | 7.360 | 8.465 | 9.631 | 10.856 |
| 3.2 | 0.033 | 0.163 | 0.392 | 0.718 | 1.137 | 1.647 | 2.244 | 2.926 | 3.691 | 4.534 | 5.453 | 6.446 | 7.509 | 8.639 | 9.834 | 11.089 |
| 3.3 | 0.034 | 0.165 | 0.398 | 0.730 | 1.156 | 1.675 | 2.283 | 2.978 | 3.757 | 4.617 | 5.555 | 6.569 | 7.655 | 8.810 | 10.033 | 11.318 |
| 3.4 | 0.034 | 0.168 | 0.405 | 0.741 | 1.175 | 1.703 | 2.322 | 3.029 | 3.822 | 4.699 | 5.655 | 6.689 | 7.798 | 8.978 | 10.227 | 11.542 |
| 3.5 | 0.035 | 0.170 | 0.411 | 0.753 | 1.193 | 1.730 | 2.359 | 3.079 | 3.887 | 4.779 | 5.754 | 6.808 | 7.939 | 9.143 | 10.419 | 11.762 |
| 3.6 | 0.035 | 0.173 | 0.417 | 0.764 | 1.212 | 1.757 | 2.397 | 3.128 | 3.950 | 4.858 | 5.850 | 6.924 | 8.077 | 9.305 | 10.606 | 11.978 |
| 3.7 | 0.036 | 0.175 | 0.423 | 0.775 | 1.230 | 1.783 | 2.433 | 3.177 | 4.012 | 4.936 | 5.946 | 7.039 | 8.212 | 9.464 | 10.791 | 12.190 |

泄水管泄流能力计算表                   单位: m3/s

| D/m Z/m | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8 | 0.036 | 0.178 | 0.429 | 0.786 | 1.247 | 1.809 | 2.469 | 3.225 | 4.073 | 5.012 | 6.039 | 7.151 | 8.346 | 9.620 | 10.972 | 12.398 |
| 3.9 | 0.037 | 0.180 | 0.435 | 0.797 | 1.265 | 1.835 | 2.505 | 3.272 | 4.134 | 5.088 | 6.131 | 7.262 | 8.477 | 9.774 | 11.151 | 12.603 |
| 4.0 | 0.037 | 0.183 | 0.440 | 0.808 | 1.282 | 1.860 | 2.540 | 3.318 | 4.193 | 5.162 | 6.222 | 7.371 | 8.607 | 9.926 | 11.326 | 12.805 |
| 4.1 | 0.038 | 0.185 | 0.446 | 0.818 | 1.299 | 1.885 | 2.574 | 3.364 | 4.252 | 5.235 | 6.312 | 7.479 | 8.734 | 10.075 | 11.499 | 13.004 |
| 4.2 | 0.038 | 0.187 | 0.452 | 0.829 | 1.316 | 1.910 | 2.608 | 3.409 | 4.310 | 5.307 | 6.400 | 7.585 | 8.860 | 10.222 | 11.669 | 13.199 |
| 4.3 | 0.039 | 0.189 | 0.457 | 0.839 | 1.332 | 1.934 | 2.642 | 3.454 | 4.367 | 5.379 | 6.487 | 7.690 | 8.984 | 10.367 | 11.837 | 13.392 |
| 4.4 | 0.039 | 0.192 | 0.463 | 0.849 | 1.349 | 1.958 | 2.675 | 3.498 | 4.423 | 5.449 | 6.573 | 7.793 | 9.106 | 10.510 | 12.003 | 13.582 |
| 4.5 | 0.040 | 0.194 | 0.468 | 0.859 | 1.365 | 1.982 | 2.708 | 3.541 | 4.479 | 5.518 | 6.658 | 7.895 | 9.227 | 10.651 | 12.166 | 13.769 |
| 4.6 | 0.040 | 0.196 | 0.473 | 0.869 | 1.381 | 2.005 | 2.741 | 3.584 | 4.534 | 5.587 | 6.742 | 7.995 | 9.346 | 10.791 | 12.327 | 13.954 |
| 4.7 | 0.040 | 0.198 | 0.479 | 0.879 | 1.396 | 2.028 | 2.773 | 3.627 | 4.588 | 5.655 | 6.824 | 8.095 | 9.463 | 10.928 | 12.487 | 14.136 |
| 4.8 | 0.041 | 0.200 | 0.484 | 0.889 | 1.412 | 2.051 | 2.804 | 3.668 | 4.642 | 5.722 | 6.906 | 8.193 | 9.579 | 11.064 | 12.644 | 14.316 |
| 4.9 | 0.041 | 0.202 | 0.489 | 0.898 | 1.428 | 2.074 | 2.836 | 3.710 | 4.695 | 5.788 | 6.987 | 8.290 | 9.694 | 11.198 | 12.799 | 14.494 |
| 5.0 | 0.042 | 0.205 | 0.494 | 0.908 | 1.443 | 2.096 | 2.867 | 3.751 | 4.747 | 5.853 | 7.067 | 8.386 | 9.808 | 11.330 | 12.952 | 14.670 |
| 5.1 | 0.04 | 0.21 | 0.50 | 0.92 | 1.46 | 2.12 | 2.90 | 3.79 | 4.80 | 5.92 | 7.15 | 8.48 | 9.92 | 11.46 | 13.10 | 14.84 |
| 5.2 | 0.04 | 0.21 | 0.50 | 0.93 | 1.47 | 2.14 | 2.93 | 3.83 | 4.85 | 5.98 | 7.22 | 8.57 | 10.03 | 11.59 | 13.25 | 15.02 |
| 5.3 | 0.04 | 0.21 | 0.51 | 0.94 | 1.49 | 2.16 | 2.96 | 3.87 | 4.90 | 6.05 | 7.30 | 8.67 | 10.14 | 11.72 | 13.40 | 15.18 |
| 5.4 | 0.04 | 0.21 | 0.51 | 0.94 | 1.50 | 2.18 | 2.99 | 3.91 | 4.95 | 6.11 | 7.38 | 8.76 | 10.25 | 11.85 | 13.55 | 15.35 |
| 5.5 | 0.04 | 0.21 | 0.52 | 0.95 | 1.52 | 2.21 | 3.02 | 3.95 | 5.00 | 6.17 | 7.45 | 8.85 | 10.36 | 11.97 | 13.69 | 15.52 |

附录4

福建省水电站下泄流量监控数据传输规范

(2018年修订)

- 前言

依照福建省政府《关于加强重点流域水环境综合整治的意见》(闽政〔2009〕16号)、《福建省水电站生态电价管理办法（试行）》（闽价商〔2017〕304号）等文件的要求，建设完善我省水电站下泄流量在线监控系统，实现水电站下泄流量监控数据上传，制定此规范。

- 适用范围

本规范适用于水电站下泄流量在线监控(监测)系统监控设备和监控中心之间的数据传输。本规范规定了数据传输的过程、传输命令类型、传输的数据格式和代码定义，本规范不限制系统扩展其他的信息内容，在扩展内容时不得与本规范中所使用或保留的命令、编码相冲突。根据通信技术的发展，本规范将适时修订。

- 引用标准

本规范参考下述标准制定，在本规范未述及的内容，可遵照参考标准执行。

- HJ/T 416-2007 环境信息术语

HJ/T 212-2017 污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准

- 通讯协议（基于TCP/IP协议）

  - 应答模式

完整的命今由请求方发起，响应方应答组成,具体步骤如下:

- 请求方发送请求命令给响应方；

- 响应方接到请求后，向请求方发送请求应答（握手完成）；

- 请求方收到请求应答后，等待响应方回应执行结果；如果请求方未收到请求应答，按请求回应超时处理；

- 响应方执行请求操作；

- 响应方发送执行结果给请求方；

请求方收到执行结果，命令完成，如果请求方没有接收到执行结果，按执行超时处理。

  - 通讯协议数据结构

所有的通讯包都是有ACSII码组成(CRC校验码除外)。

  - 通讯包结构组成

| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包头 | 字符 | 2 | 固定为## |
| 数据段长度 | 十进制整数 | 4 | 数据段的ASCII字符数例如：长255，则写为“0255” |
| 数据段 | 字符 | 0≤n≤1024 | 变长的数据 |
| CRC16 校验 | 十六进制整数 | 4 | 数据段的校验结果，如 CRC错，即执行超时。校验多项式为X16+X15+X2+1 |
| 包尾 | 字符 | 2 | 固定为<CR><LF>（回车、换行） |

  - 数据段结构组成

| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求编号 QN | 字符 | 20 | 精确到毫秒的时间戳：QN=YYYYMMDDHHMMSSZZZ，用来唯一标识一个命令请求，用于请求命令或通知命令 |
| 系统编号ST | 字符 | 5 | ST=系统编号，水电站下泄监控系统编号统一定为71 |
| 命令编号CN | 字符 | 7 | CN=命令编号，现阶段包括： 上传实时数据，编号为2011； 上传日志信息，编号为7011； 数据包确认，编号9014。 |
| 访问密码 | 字符 | 9 | PW=访问密码,用于平台与现场端约定的密码标识 |
| 设备唯一标识MN | 字符 | 13 | MN=数据采集传输仪编号,编码规则参照附录C |
| 指令参数CP | 字符 | 0≤n≤950 | CP=&&数据区&&，数据区定义见4.5 章节 |

  - 数据区

    - 结构定义

字段与其值用“=”连接；在数据区中，同一项目的不同分类值间用“,”来分隔，不同项目之间用“;”来分隔。

    - 字段定义

      - 字段名

字段名要区分大小写，单词的首个字符为大写，其他部分为小写。

      - 数据类型

C4：表示最多 4 位的字符型字串，不足 4 位按实际位数。

N5：表示最多 5 位的数字型字串，不足 5 位按实际位数。

N14.2：用可变长字符串形式表达的数字型，表示 14 位整数和 2 位小数，带小数点， 带符号，最大长度为 18。

- YYYY：日期年，如 2005 表示 2005 年

- MM：日期月，如 09  表示 9 月

- DD：日期日，如 23 表示 23 日

- HH：时间小时

- MM：时间分钟

- SS：时间秒

      - 字段对照表

| 字段名 | 描述 | 字符集 | 宽度 | 取值及描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SystemTime | 系统时间 | 0-9 | N14 | YYYYMMDDHHMMSS |
| xxx-Rtd | 下泄流量实时采样数据 | 0-9 | N14.2 | “xxx”是上传参数代码，详见附录B |
| xxx -Flag | 数据状态标记 | A-Z | C1 | N：正常； F：数据采集仪故障； B：数据采集仪与监测设备通讯异常； D：监测设备故障； M：监测设备维护； T：监测数据超过量程限制； X：其它故障。 |
| DataTime | 数据时间信息 | 0-9 | N14 | YYYYMMDDHHMMSS |

  - 通讯流程

现场机采集前端监测数据上传到上位机，上位机接收到数据，返回9014的数据应答命令。

- 数据的补传

在通讯中断或不稳定时，数采仪应能对未上传至监控平台的数据进行标记。当通讯恢复后，可对标记数据及时进行补传。

监控平台将对收到的数据发送确认包，数采仪可根据确认情况，补传数据。确认包的命令编号（CN）为9014, 具体格式举例如下：

ST=71;CN=9014;CP=&&QN=…;CN=…;DataTime=20131112110000&&

数据补传应尽快实施完成，超过一定时限补传的数据，监控平台端将不予入库。为避免短时集中大量发送数据超过系统的处理能力，数据补传时的传输速度应控制在适当范围（建议发送每条包之间间隔50ms）。

- 现场端日志事件报送

鼓励各数据采集仪收集存储有用的各类现场端信息(事件、状态、日志)。并将信息，主动上传至监控平台。（如与前端监控仪器失联、数采重启等）。

事件数据包命令编码暂使用7011，数据包与上传实时数据的类似，包括类型编码字段（code）和信息字段（info）。因事件（状态）较多样，暂不定义编码(编码类型都为0000)，信息内容以全文本的方式上传为便于平台端解析（不建议使用中文），文本内容暂时仅限于英文字母，不能使用本标准中的各保留字,不能使用半角分号（已用作字段分隔符），例：
ST=71;QN=20180131010000123;CN=7011;PW=123456;MN=3504260001;CP=&&DataTime=20040516020111;code=0000;info=DEVICE REBOOT&&

事件状态信息不限频率，可单独即时上传。

- 数据上传频率

至少每15分钟上传一组数据。

附A. 水电站下泄流量参数编码表

附B. 水电站下泄流量数采仪（MN）编码规则

附A

水电站下泄流量参数编码表

| 名称 | 编码 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水电站水位 | HL | 厘米 | 水电站当前水位 |
| 库容 | HC | 千立方米 | 水电站水库当前库容 |
| 瞬时总流量 | CS | 立方米/秒 | 指各种方式泄放的总流量 |
| X 号机组瞬时发电功率 | MPX | 千瓦 | 某号机组的发电功率 |
| X 号机组流量 | MSOX | 立方米/秒 | 某号机组泄放的总流量 |
| 机组总流量 | MS | 立方米/秒 | 发电机组泄放的总流量 |
| X号闸门开度 | GOX | 厘米 | 某号闸门的开度 |
| X号闸门流量 | GSOX | 立方米/秒 | 通过某号闸门泄放的流量 |
| 闸门总流量 | GS | 立方米/秒 | 通过各类闸门泄放的总流量 |
| 生态放水管放水流量 | FSGS | 立方米/秒 | 通过设置生态放水管泄放的流量 |
| 倒虹吸管放水流量 | HXS | 立方米/秒 | 通过虹吸装置泄放的流量 |
| 抽水系统放水流量 | CHS | 立方米/秒 | 通过抽水系统泄放的流量 |
| 生态机组流量 | STJZS | 立方米/秒 | 通过运行生态机组泄放的流量 |
| (不同的测流方式采集上传的其他参数，可扩充) | …… | …… | …… |

除水电站瞬时总流量、水位、库容等基本参数必须上传外，应按不同的测流方式，选择不同的相关参数上传。新扩充的参数编码可到监控平台查询。

附B

水电站下泄流量数采仪（MN）编码规则

| 位数 | 含义 | 说明 | 样例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1位-6位 | 行政区域代码 | 该点位所属行政区域，区分到县区 | 350526 |
| 7位-10位 | 水电站流水号 | 同一个行政区域内的流水号 | 0001 |

注：新增点位的MN编码不能与平台已有点位编码重复。

数据包上传样例:

##0178ST=71;QN=20180131010000123;CN=2011;PW=123456;MN=3506290002;CP=&&DataTime=20180131010000;CS=165.4;HL-Rtd=3523;HC-Rtd=2345;GS-Rtd=25.70;MS01-Rtd=70.45;MS02-Rtd=69.25;MS-Rtd=139.7&&CCB7

图中划线部分为参与CRC校验的内容。

福建省水利厅办公室                      2018年4月18日印发